INFORME JUSTIFICATIVO

VALIDACIÓN TÉCNICA DEL MODELO DE LAMENAS WSSDYNAMICS EN EL DECANTADOR “D” DE LA ETAP DE MAJADAHONDA Y EN UN DECANTADOR ACCELATOR DE LA ETAP DE LA JAROSA.

Área: Subdirección I+D+i

Fecha: agosto 2021

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

- 276.078 €: El importe estimado para este contrato se basa en la adquisición del número de módulos necesarios para la validación técnica del modelo de lamelas Wssdynamics, completando el decantador lamelar D de la ETAP de Majadahonda y el decantador accelator de La Jarosa, y las actuaciones necesarias para su implementación en ambos decantadores. Para adecuar los precios al mercado, se han tenido en cuenta los precios contemplados en el “Informe técnico-económico de precios nuevos para la propuesta del decantador lamelar de mejora de la ETAP Majadahonda” agosto 2019, y para el precio de los equipos patentados, se ha consensuado directamente con el propietario de la patente.

- Razón de la división en lotes: No se divide en lotes. El motivo por él no se divide en lotes, se debe a la necesidad de completar el decantador D de Majadahonda con el mismo modelo de lamelas que se instalaron durante la ejecución del ”Proyecto de actuaciones de mejora en la ETAP de Majadahonda”, lamelas recientemente patentadas, y con un único fabricante propietario de la patente (P201830839), y ser el modelo de lamelas utilizadas en el pilotaje de la ETAP de La Jarosa, siendo el modelo que permite la instalación de un sistema de limpieza.

- Razón del plazo de duración establecido: Se ha considerado el plazo de 4 años ante la necesidad de fabricación de los equipos, desmontaje de las lamelas existentes, montaje de las nuevas en ambos decantadores y seguimiento durante un año del funcionamiento para cada uno de los decantadores y para analizar los resultados obtenidos.

- Razón de los criterios de valoración establecidos: Se propone procedimiento negociado, por lo que no se contemplan criterios de valoración de ofertas, si no negociación de mejoras.

- Causa del procedimiento negociado/Tipo de procedimiento: Negociado por exclusividad. Se ha optado por este procedimiento, al ser único el proveedor de este modelo de lamelas. Este es el modelo que se ha probado previamente en una tercera parte del decantador D de la ETAP en el ”Proyecto de actuaciones de mejora en la ETAP de Majadahonda” y es necesario que sea el mismo modelo el que se instale ahora para su validación y valoración de las mejoras observadas desde su instalación. También ha sido el modelo que se ha probado en uno de los decantadores accelator de la ETAP de la Jarosa, según el informe “Instalación de lamelas en dos canales radiales del decantador accelator 2 de la ETAP de La Jarosa”, modelo que permitiría, alcanzar el caudal nominal de la instalación, mejorar la calidad e instalar un sistema de limpieza compatible con el puente del decantador accelator.

- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la validación del funcionamiento de lamelas Wssdynamics de decantación para dos casos de uso en Canal:

- Decantador D de la ETAP de Majadahonda.

- Decantador accelator de la ETAP de La Jarosa.

Con este proyecto se quiere:

- Estudiar y validar las mejoras de funcionamiento de las nuevas lamelas plásticas facetadas y de su tecnología de montaje y sustitución, así, como el rendimiento obtenido hasta ahora en el decantador D a raíz de las obras realizadas en 2019 en la planta. Se estudiarán el rendimiento en decantación, análisis de turbidez de salida, ensuciamiento de las lamelas, frecuencia y facilidad de limpieza y la capacidad de tratamiento del decantador entre otros parámetros.

- La hibridación de uno de los decantadores accelator de la Jarosa. Tecnológicamente los modelos de lamelas utilizados hasta el momento para la decantación lamelar podrían ser problemáticos para los decantadores accelator debido a la necesidad de limpieza, y a las dificultades ocasionadas en este tipo de decantador si se paran para ejecutarla (decantación del lecho de fango). El modelo de lamelas patentado por Wssdynamics junto con el equipo de limpieza ha permitido que este modelo de lamelas se haya instalado en parte de uno de los decantadores de La Jarosa como piloto.

En caso de la ETAP de Majadahonda, los resultados obtenidos serán contrastados y comparados con el histórico de datos de este mismo decantador previo a la instalación del modelo de lamelas Wssdynamics en 2019, y en lo que corresponda, con los demás decantadores de la ETAP.

En el caso de la ETAP de La Jarosa se analizará el rendimiento del decantador, la turbidez, la presencia de aluminio, las carreras de filtración, la posibilidad de aumentar la dosis de sulfato de aluminio para conseguir una mayor retención de materia orgánica, y se comparará con el histórico de datos disponibles.

- CAUSA Y NECESIDAD A CUBRIR

Este proyecto engloba la validación de lamelas en dos casos de uso:

Instalación en la ETAP de Majadahonda

Durante el año 2019 se ejecutó el proyecto “Proyecto de actuaciones de mejora en la ETAP de Majadahonda”.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en la ETAP, se ejecutaron las siguientes en el decantador D para mejorar su rendimiento así como la decantación de flóculos sobre las lamelas.

- Motivado por la modelización 3D de los flujos del decantador realizada en la Subdirección de I+D+i, se modificó la entrada de agua bruta al decantador. El agua bruta entraba al decantador por unos orificios existentes en un canal paralelo al lado más largo del decantador, que fueron clausurados. Actualmente la entrada de agua bruta se produce por uno de los laterales cortos del decantador a través de un vertedero; atravesando el decantador de forma longitudinal.

- Se sustituyeron parte de las lamelas de este decantador, (16 m lineales), por el modelo de lamelas Wssdynamics con la finalidad de mejorar el sistema de decantación, quedando aun 28,5 m de decantador con lamelas Chiariflus (las instaladas con anterioridad).

- Se instaló un vertedero para equilibrar el reparto en el decantador y un homogeneizador para facilitar que el agua llegue a todas las lamelas con la misma velocidad.

Durante el año 2020, se llevaron a cabo distintos análisis en los cuatro decantadores de la ETAP con el fin de analizar la mejora en rendimiento y de la medida de turbidez que habían supuesto las obras realizadas en el decantador D, y se compararon los resultados obtenidos.

Concretamente, se analizó la turbidez del agua a la salida de cada uno los decantadores, y se pudo confirmar que la turbidez media del decantador D es un 23,26% menor que la turbidez media del agua decantada por los otros tres decantadores sobre los cuales no se han realizado actuaciones de mejora.

Además, el conjunto de las actuaciones realizadas en el decantador D, han permitido aumentar su capacidad de tratamiento en 100 l/s, llegando entonces a aproximadamente 800 l/s.

Con este proyecto, se quiere validar el funcionamiento correcto de las lamelas en régimen hidráulico de diseño, incrementando la capacidad del decantador D hasta llegar a un caudal de 1 m3/s (que actualmente se encuentra a 0,8 m3/s). Se espera que con la sustitución el resto de lamelas en el decantador D (28,5 metros), se pueda llegar a una capacidad de tratamiento total de la planta de 3,2 m3/s.

Para la validación de funcionamiento de las lamelas se analizará el rendimiento en decantación, análisis de turbidez de salida, ensuciamiento de las lamelas, frecuencia y facilidad de limpieza motivada por la geometría de los paquetes lamelares, así como su mayor capacidad para la evacuación del fango en el funcionamiento, y la capacidad de funcionamiento del decantador al caudal de 1 m3/s.

Al no existir la posibilidad de comparación con los resultados de un decantador idéntico/gemelo (en el resto de decantadores de la ETAP, el agua bruta entra por el lado largo del decantador), se compararán los resultados obtenidos una vez instalado el modelo Wssdynamics con los datos históricos de este decantador D, así como con los del resto de decantadores que cuentan con lamelas “convencionales”.

Los resultados obtenidos podrán ser extrapolables y utilizados de cara al diseño y dimensionamiento de decantadores en futuras ampliaciones, rehabilitaciones, renovaciones o en nuevas construcciones.

Instalación en ETAP de La Jarosa

Durante el año 2020 se instalaron cuatro paquetes de lamelas en dos de los cuarenta canales radiales de un decantador accelator para mejorar el funcionamiento del decantador, principalmente en reducción de turbidez y en retención de aluminio, así como para estudiar la posibilidad de aumentar la dosis de sulfato de aluminio y de esta forma aumentar la retención de materia orgánica. Los paquetes lamelares únicamente ocupaban un tercio del canal radial de recogida, por lo que se adaptaron los canales para que recogieran únicamente el agua tratada por las lamelas, y su caudal fuese equivalente al de otros canales completos.

Se optó por este modelo de lamelas debido a la promesa de ser especialmente robustas a la acumulación de suciedad, talón de Aquiles de los sistemas de lamelas habituales y que había descartado su utilización en decantadores accelator. Además, son las únicas existentes en el mercado que disponen de un sistema de limpieza para su instalación en el puente de un decantador accelator.

A los decantadores accelator no se les ha instalado paquetes de lamelas, debido a no ser compatible con su funcionamiento las paradas y vaciados necesarios para la limpieza de las lamelas.

Por ello, el nuevo diseño de lamelas, robusto frente a la suciedad y con sistema de autolimpieza, abre la posibilidad de un cambio tecnológico que mejoraría tanto la calidad, como la capacidad de tratamiento de los decantadores accelator existentes dentro, y fuera del Canal, a un coste muy reducido comparado con las alternativas.

Una vez instalados los lamelares se tomaron muestras diarias del agua decantada sin pasar por lamelas y otras muestras de los canales donde se habían instalado las lamelas. Se analizaron turbidez, aluminio, V30, temperatura, carbón orgánico total y se realizó un seguimiento visual y fotográfico semanal de ensuciamiento.

Los resultados obtenidos indican que valores de turbidez pasan de 0,6 NTU a valores por debajo de 0,3 NTU. Estos resultados son muy buenos, pero se cree que aún pueden mejorarse con una instalación mejor acabada. En el informe “Instalación de lamelas en dos canales radiales del decantador accelator 2 de la ETAP de La Jarosa” puede verse que, sin lamelas, el 60% de las muestras presentaban valores de aluminio superiores a 200 ugr/lt que podrían dar problemas en la salida de la instalación, o suponer una disminución de caudal. En los paquetes lamelares ocurre en el 15% de las ocasiones, y por la forma de la gráfica se asocia con ajustes incorrectos del pH.

Especialmente el decantador número dos (1.000 lts/seg nominales) suele tener episodios de turbidez y aluminio altos, lo que se transmite a la salida de la instalación, y dificulta la operación con lavados de filtros continuos. Este decantador, a partir del 60% de su caudal nominal, tiene problemas para retener el fango decantado, que el sistema accelator utiliza para favorecer la decantación del fango “nuevo” que entra en el decantador.

Este efecto es habitual en los decantadores accelator. Por ejemplo, en el decantador 1 de La Jarosa (500 lts/seg nominales) ocurre a partir del 70% del caudal, y en los de Navacerrada a partir del 80% de caudal. Esto limita el caudal de tratamiento de las instalaciones.

Los efectos positivos a corroborar con la instalación de las lamelas en el decantador completo son:

- Con la instalación de este modelo de lamelas en la ETAP de La Jarosa, se espera que permita aumentar su capacidad de tratamiento, así como la calidad del agua tratada

- Los mejores resultados durante el pilotaje en la zona lamelizada se observan a caudales elevados, por lo que se espera que mejore el funcionamiento de la instalación a caudales elevados.

- Los decantadores accelator son muy sensibles a los cambios de caudal; por ello se cree que la instalación de lamelas podría dar mayor robustez a este tipo de decantadores.

- Permite aumentar la dosificación de sulfato y con ello mejorar la retención de materia orgánica, reduciendo los trihalometanos en salida.

- Reducir el número de lavados de filtros, uno de los principales cuellos de botella de esta instalación.

Este contrato se encuentra dentro del marco de las Líneas Estratégicas Nº1- Asegurar la garantía de suministro, Nº2- Garantizar la calidad del agua de consumo, y en particular del Plan Estratégico P.E.2.2. Plan para la potenciación del uso de nuevas tecnologías de tratamiento y N.º 9 Liderar la innovación y el desarrollo

- ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto se divide en dos actuaciones independientes:

ETAP de Majadahonda

Para la validación de funcionamiento de este modelo de lamelas en el decantador D de la ETAP, es necesario el suministro y montaje de 256 módulos lamelares Wssdynamics en la ETAP de Majadahonda. Con estos módulos lamelares se quiere completar el decantador “D” (28,5m) de la ETAP y validar la mejora que este modelo de lamelas ha tenido en el mayor rendimiento de la planta desde que se sustituyeron parte de las lamelas del decantador en el año 2019.

ETAP de la Jarosa

ME FALTA POR RELLENAR CON LOS DATOS QUE ME FACILITÉIS

El tipo de lamelas Wssdynamics objeto de este contrato, es un modelo totalmente distinto al resto de lamelas disponibles en el mercado. Siendo la principal diferencia con el resto de lamelas el material con el que se fabrican. Son lamelas de polipropileno homopolímero virgen y con protección UV. Son producidas por inyección en moldes específicos con la forma definida de las lamelas y curvatura variable (el resto de modelos de lamelas son ejecutadas por perfiles conformados por extrusión que se ensamblan entre ellos) .

Este tipo de fabricación dota a este nuevo modelo de las siguientes innovaciones:

- Un acabado superficial pulido espejo.

- Una curvatura en sentido longitudinal, en la dirección ascensional del efluente

- Un ensamblado en los módulos mediante bastidor interno atornillado

- Una geometría del módulo sin tabicado interno y a su vez en zigzag para la agrupación de los sólidos decantados.

- Los componentes estructurales incluidos en la propia geometría de la lamela.

- Las lamelas, una vez conformado el módulo quedan paralelas y separadas entre sí en toda su superficie y todo su perímetro, sin conformar esquinas.

- La distancia entre lamelas es configurable, pudiéndose adaptar al tipo de agua a tratar en cada instalación y al régimen hidráulico imperante, sustituyendo el separador de lamelas, pudiendo realizarse en cualquier momento de vida de las lamelas (siendo necesario desmontar los paquetes de lamelas para su adecuación).

- Sistema antiflotación situado en la parte inferior del módulo evitando la perfilería superior.

- Sistemas de seguridad para evitar sobrecargas debidas al fango durante el vaciado.

Las ventajas que aportan este tipo de lamelas frente al resto son:

- Son autoportantes sin necesidad de una estructura en nido de abeja que le aporte la resistencia necesaria.

- Mayor capacidad de evacuación del fango durante su operación.

- Mayor capacidad para evacuar la carga de fango durante el vaciado.

- Reducción del ensuciamiento al aportar una mayor inclinación en su parte superior.

- Eliminación de las pérdidas por superficie útil cegada debidas a las estructuras de soporte y antiflotación.

- Eliminación de las zonas de flujo preferentes y desequilibrios en las velocidades ascensionales en todo el paquete lamelar llevando todo el volumen instalado a trabajar con velocidades próximas a la velocidad de diseño.

- Posibilidad de modificar la distancia entre lamelas. En el contrato también contempla la sustitución de la perfilería existente que soporta las lamelas.

Una vez instaladas las lamelas en el decantador D de la ETAP de Majadahonda, la Subdirección de I+D+i   en colaboración con el Área de Tratamiento de aguas Tajo-Alberche realizarán un seguimiento como mínimo durante el año siguiente del decantador D de la ETAP, así como del resto de decantadores para su validación. Como mínimo se estudiará:

- Análisis de turbidez a caudal fijo.

- Análisis caudal a turbidez fija. de decantación.

- Análisis por carrera de filtros.

- Máximo caudal admisible con carreras de filtros en valores nominales o próximos.

- Seguimiento de limpieza de lamelas. Estudio de la necesidad de paradas para su limpieza y/o la viabilidad utilizar únicamente el sistema de limpieza instalado sin necesidad de parar.

- Análisis de la afección sobre el comportamiento del flujo por la perfilería transversal y longitudinal de soporte.

Para el proyecto de la ETAP de La Jarosa, se realizará un seguimiento en colaboración de la Subdirección de I+D+i con el Área de Tratamiento de aguas Guadarrama en el que se estudiará:

- Valores de turbidez

- Valores de aluminio presente en agua de salida de planta

- Carreras de lavado de filtros.

- Seguimiento del pH del agua decantada.

- Seguimiento de funcionamiento del decantador ante variaciones de caudal.

En base a los resultados obtenidos durante este seguimiento de funcionamiento se realizará un Informe Final con los resultados obtenidos y conclusiones.

- PLAZO DE DURACIÓN

La duración del contrato será de 4 años, siendo prioritario la instalación de lamelas en la ETAP de Majadahonda. La duración del contrato incluye desmontaje, montaje y seguimiento del funcionamiento las lamelas, así como equipos existentes si fuese necesario, y redacción de Informe Final.

- MEMORIA ECONÓMICA

- DATOS ECONÓMICOS

Presupuesto base de licitación: 276.078 € (doscientos setenta y seis mil setenta y ocho euros con cuarenta) CON IVA

Valor estimado del contrato: 228.164,00 € (doscientos veintiocho mil ciento sesenta y cuatro euros) SIN IVA.

Importe máximo de licitación:  El importe de licitación se ha obtenido en base al “Informe técnico y económico de precios nuevos para la propuesta del decantador lamelar del Proyecto de mejora de la ETAP de Majadahonda” que se redactó por el Área de Construcción de Tratamiento y Regulación el 25 de agosto de 2019. , informe con el que se instalaron este mismo modelo de lamelas en parte del decantador. Para la obtención de los precios del citado informe se consultaron: la base de precios de Canal, la base de precios del Ayuntamiento de Madrid y base de precios CENTRO de Guadalajara. Para la estimación del presupuesto de este contrato, también se han tenido en cuenta los comprobados en el mercado por el único fabricante de este tipo de lamelas.

Los porcentajes de los distintos costes tenidos en cuenta para fijar el presupuesto base de licitación son los siguientes:

| CONCEPTO | PRECIO UNIDAD (€) | UNIDADES | PRECIO TOTAL | % PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desmontaje del equipo de limpieza, deflectores y extracción lamelas SPEEDDEC para reconversión a WSSDYNAMICS 36-11 | 55 | 144 | 7920,00 | 3,47 |
| Soportes transversales | 1412 | 16 | 22592,00 | 9,90 |
| Soportes longitudinales | 707 | 18 | 12726,00 | 5,58 |
| Módulos Lamelas | 379,85 | 256 | 97241,60 | 42,62 |
| Transporte y montaje de módulos de lamelas y soportes | 295,47 | 256 | 75640,32 | 33,15 |
| Sist. Homogeneización | 24,48 | 396 | 9694,08 | 4,25 |
| Ensayos Mecánicos | 1175 | 2 | 2350,00 | 1,03 |

- PARTIDA PRESUPUESTARIA

| Gasto: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CEGE | CUENTA | POSICIÓN | ORDEN |
| Inversión: |  |  |  |
| CEGE | CUENTA | POSICIÓN | Elem. PEP |

Línea Estratégica:

- LE 1.- Garantizar la calidad del agua de consumo.

- PE 2.2.- Plan para la potenciación del uso de nuevas tecnologías de tratamiento

- LE 9.- Liderar la innovación y el desarrollo

- ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

| SI |  |
| --- | --- |
| NO | X |

- CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

  - CONFIGURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

En base al Artículo 168 a) 2º de la Ley 9/2017, se ha optado por un procedimiento negociado, al ser único el proveedor de este modelo de lamelas. Se considera imprescindible que las lamelas que se instalen para completar el decantador sean exactamente el mismo modelo que ya se ha instalado en una parte del decantador, siendo un modelo recientemente patentado.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

NEGOCIADO CON UN SOLO INVITADO. Se ha optado por el criterio de un único invitado, al ser una tecnología instalada actualmente en parte del decantador y considerarse necesario la sustitución del resto del decantador por el mismo modelo de lamelas, siendo un modelo recientemente patentado.

El contrato se adjudicará a la oferta presentada, una vez efectuada la negociación que se indicará en el PCAP, siempre que no supere el valor estimado del contrato, cumpla con todos los requisitos solicitados en los Pliegos y sea aceptada por Canal de Isabel II.